## 仕様書（案）0220溶け込み
物 品 仕 様 書
１ 物品の名称、数量
スポットクーラー 6台
２ 納品場所
別紙「納品場所一覧」のとおり
３ 物品の規格等
本体及び付属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと。
なお、参考品以外の物品で応札する場合、仕様を満たしていることが分かるカタログ等を添付の上、別に定める
応札物品承認申請書を提出すること。
項 目 |  | 仕 様 | メモ
スポットクーラー |  | 参考品：信越空調株式会社 移動式エアコン ヒエスポ MAC804C
本体 | 電源 | 単相200V 50/60Hz ELB30A | ELB…漏電ブレーカー
| 相当馬力 | ３馬力
| 定格能力 | 冷房：7.1kW以上、暖房：8.0kW以上
| 消費電力 | 2.71kW以下
| 外寸 | (W)1,300mm以内、(D)800mm以内、(H)1,510mm以内 | ヒエスポ：W1,206×D(740+48)×H1,337 誤差±10mmあり
| 重量 | 200kg以下 | ヒエスポ本体：180kg
| 吹出口 | ３口以上 各吹出口で上下左右の風向調整が可能なこと。 | 標準仕様（専用風向調整ルーバー3個）
| 風速 | 8.0m/s以上（吹出口での測定値）
| 冷暖房噴出風量 | 24㎥/min以上 | 納入資料より：定格24㎥/min、実測40㎥/min以上（風量設定MAX時）
| 冷媒 | フロンガスR32または同等以上の性能のもの
| 筐体 | アルミニウム製その他の素材で、体育館での使用（球技時の衝撃等）に耐えうるもの
| 送風機ファン | シロッコファン | 60db…洗濯機・掃除機 70db…セミの鳴き声 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ…静音性の高いﾌｧﾝの種名（製造ﾒｰｶｰ多数）
| 保護装置 | 吐出温度センサー、熱交換温度センサー、電流センサー、ヒューズ、 ファンモーターマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ
| 本体形状 | 室内機と室外機がパッケージングされた一体構造であること。
| その他 | ・本体にタッチ式操作パネルが組み込まれていること。 ・タイマー機能（設定時刻での運転入・切）が内蔵されていること。 ・運転切忘れ防止のための機能が内蔵されていること。 ・消費電力量を表示可能なこと。 ・自己診断機能により故障表示が可能なこと。 ・インバーター制御を有すること。 | 入切…設定時刻または設定時間で入・切 ピークカット…能力制限する運転の開始・停止時刻、制限率を設定可能 ウィークリー…１週間ごとの運転入切時刻、モード、風量、休業日等を設定可能 切忘れ…運転から〇時間で自動停止 自己診断…マイコンで監視、エラー表示で故障内容お知らせ インバーター制御…モーターの回転速度・回転数を変え、微妙な温度変更調整が可能、節電効果
付属品 | 吸込口エアフィルター | ２枚（本体取付１枚、予備１枚） ろ材：不織布 寸法：吸込口の形状に適合すること。 | 標準仕様（取付用・予備で各１枚） ”フィレドン”特殊合成繊維を立体的に組み合わせた不織布（商標）
| コンセントプラグ（オス） | 接地極付2P30A 引掛防水ゴムキャップ（圧着端子付） 本体の電源ケーブルに取り付けておくこと。 | メーカーで製品本体に直接取付 22,000円／台
| キャスター | ４輪、トータルロック付、ゴム車輪、車輪一個あたり耐荷重70daN以上 | daN（ﾃﾞｶﾆｭｰﾄﾝ)…耐荷重
| 排気ダクト | 排気口に取付可能、保温付きフレキシブルダクト 長さ2m 接続部材（フランジ等）を付属 | オプション品 93,500円／台
| 電源ケーブル | 長さ15m 本体に取り付けておくこと。 | メーカーでの延長（最大15m） ＋110,000円／台 市販品コードリール 約3万円／台（30m）
| ドレンホース | 長さ3m ドレンホース接続用ニップルを付属し、本体に接続しておくこと。 | 別途用意（標準仕様ではない） 内径15mmは汎用のホース径
| 書類 | 日本語の保証書及び取扱説明書
５ アフターサービス
項 目 |  | 内 容
保証 | 保証期間 | 納品日から起算して１年間。 なお、メーカーで定めた保証期間が１年を超える場合はそれを適用する。
| 保証内容 | 製品に起因する欠陥、使用による異常が発生した場合、保証期間内は無償で修理または代替機の提供を行うこと。
但し、次の場合は保証対象外とする。
(1) 天変その他やむを得ない理由により生じた故障、不具合
(2) 火気取り扱いにより生じた故障、不具合
(3) 誤用、故意等の人為的損傷により生じた故障、不具合
(4)その他、通常の使用以外により発生したと判断しうる故障、不具合
なお、保証範囲について疑義が生じた場合は、協議の上対応することとする。
修理 | 故障対応 | 故障や不具合が発生した場合は速やかに対応し、修理や代替機提供等の必要な措置をとること。 | ヒエスポ：三菱重工冷熱(株)福岡・長崎営業所あたり
６ 納品
・納入期限：令和９年３月３１日（水曜日）
・搬入費や設置費等、納品に係る全ての経費を入札金額に含めること。
・納品期限前であっても担当課と打合せの上、可能な限り早めに納品すること。
・準備が出来次第、分割で順次納品すること。納品先の順序については契約後に発注者と協議すること。
・納品の際は、事前に学校と日時を調整し、体育館床面まで運搬すること。 |  |  | 浜松市仕様書を参考
・搬入、組立、設置を行った上で納品確認を行うこと（現場での組立可）。 |  |  | 浜松市仕様書を参考
・納品完了時、学校職員から納品の証明（サイン、押印等）を受領すること（書式は任意）。 |  |  | 浜松市仕様書を参考
・納品後、保管に不要な梱包材は持ち帰ること。 |  |  | 浜松市仕様書を参考
７ その他
・本仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、発注者と受注者が協議して解決するものとする。
吐出温度…冷媒不足や循環不足のための圧縮機の過熱を防止
熱交換温度…冷媒量や熱交換が適切かを確認
電流…過負荷や故障時に運転を停止
ヒューズ…過電流や短絡時に回路を遮断
ファンモータ過負荷保護…周囲の環境が原因でモータ故障するのを防止
フロートスイッチ…排水不良でドレンタンクが溢れそうになったら停止

## 別紙
納品場所一覧
| 学 校 名 | 棟 名 | 納入台数 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号
44 | 中原小学校 | 体育館 | 1 | 849-0101 | 三養基郡みやき町大字原古賀1364-2 | 0942-94-2044
| 北茂安小学校 | 体育館 | 1 | 849-0113 | 三養基郡みやき町大字東尾420 | 0942-89-2123
| 三根東小学校 | 体育館 | 1 | 840-1102 | 三養基郡みやき町大字天建寺2400 | 0942-96-3106
| 三根西小学校 | 体育館 | 1 | 840-1105 | 三養基郡みやき町大字寄人1385 | 0942-96-3040
| 中原中学校 | 体育館 | 1 | 849-0102 | 三養基郡みやき町大字簑原1475-9 | 0942-94-2038
45 | 北茂安中学校 | 体育館 | 1 | 849-0113 | 三養基郡みやき町大字東尾4435 | 0942-89-2008
| 計 6箇所 |  | 計 6台
別紙